Сетевые параметры комплексной системы безопасности
Объект: Энергетическая подстанция

Документ фиксирует сетевые параметры для обеспечения воспроизводимости конфигурации и упрощения аудита, диагностики и восстановления системы. Он служит официальной записью текущего состояния сети и гарантирует, что все компоненты СВН и СКУД подключены в соответствии с проектной архитектурой.

1. Сетевая инфраструктура

- Тип архитектуры: локальная централизованная с элементами автономии

- Сегментация: выделенная VLAN 100 для всех компонентов СВН и СКУД

- Управление: централизованное через управляемый коммутатор Cisco Catalyst 2960L

2. IP-адресация

- Диапазон IP-адресов: 192.168.100.0/24

- Метод назначения: статические IP-адреса для всех устройств

- Диапазон использования:
• Камеры периметра: 192.168.100.21–24
• Камеры КПП: 192.168.100.31–32
• Термокамеры РУ: 192.168.100.11–14
• Камеры админблока: 192.168.100.41–42
• Считыватели СКУД: 192.168.100.51–53
• Контроллеры СКУД: 192.168.100.30–32
• VMS-сервер: 192.168.100.10
• Коммутатор: 192.168.100.2
• RAID-хранилище: 192.168.100.100

3. Типы соединений

- Cat 6 (витая пара):
• Для всех камер и считывателей — с поддержкой PoE/PoE+
• Для подключения контроллеров и сервера к коммутатору

- Оптоволокно (SMF):
• Между коммутатором в зоне РУ и центральным коммутатором
• Обеспечивает гальваническую развязку в зоне высоковольтного оборудования

4. Протоколы и сервисы

- Видеопоток: RTSP / RTSPS (шифрованный)

- Управление и интеграция: HTTP API, HTTPS, ONVIF Profile C

- СКУД: OSDP Secure (шифрованный канал между считывателями и контроллерами)

- Сетевое управление: LLDP, QoS, VLAN tagging

5. Резервирование и отказоустойчивость

- ИБП: APC Smart-UPS 1500 (резерв 4 часа) для сервера, контроллеров и замков

- Хранилище: RAID 6 на базе WD Purple (56 ТБ)

- Сетевая нагрузка: ~80 Мбит/с (при 20 камерах, H.265, 4 Мбит/с на камеру) — в пределах возможностей гигабитного коммутатора

6. Безопасность

- Все устройства изолированы в VLAN 100

- Доступ к веб-интерфейсам — только по HTTPS

- Учётные записи администратора защищены сложными паролями и (при поддержке) двухфакторной аутентификацией