Требования к интеграции подсистем комплексной системы безопасности
Объект: Энергетическая подстанция

Интеграция подсистем видеонаблюдения (СВН) и контроля доступа (СКУД) является ключевым элементом, обеспечивающим принцип комплексности (Лекция №1, п. 8.2). Она превращает два независимых модуля в единый контур безопасности, способный автоматически реагировать на события, формировать доказательную базу и предотвращать технологические риски. Все интеграционные сценарии и протоколы соответствуют отраслевым стандартам и требованиям надёжности.

1. Общие принципы интеграции

- Интеграция реализуется через открытые стандарты: ONVIF Profile C и HTTP/REST API — для взаимодействия СВН ↔ СКУД; OSDP Secure — для внутренних каналов СКУД.

- Все API-вызовы используют HTTPS с TLS 1.3, обеспечивая защиту от перехвата и подмены.

- Интеграция работает как в штатном, так и в автономном режиме: локальные контроллеры СКУД хранят правила триггеров и могут запускать действия даже при обрыве связи с VMS.

- Все события логируются как в СКУД, так и в СВН, что обеспечивает сквозной аудит в соответствии с ФЗ-152.

2. Сценарии интеграции

| № | Инициирующая подсистема | Событие | Реагирующая подсистема | Действие | Протокол / API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СКУД | Несанкционированная попытка доступа (щитовая, КПП) | СВН | Принудительная запись с ближайших камер на 5 минут | ONVIF Profile C + HTTP API |
| 2 | СКУД | Успешный проход авторизованного инженера через КПП | СВН | Сохранение видеоклипа (30 секунд до и после события) | HTTP API |
| 3 | СВН | Обнаружение температуры >80 °C на термокамере (РУ) | СКУД | Временная блокировка всех точек доступа в зону РУ (кроме дежурного инженера) | REST API |
| 4 | Пожарная сигнализация | Срабатывание ППК (сухой контакт) | СКУД | Разблокировка всех дверей для эвакуации | Сухой контакт → контроллер СКУД |
| 5 | СКУД | Сброс тревоги ППК | СКУД | Восстановление политик доступа | Сухой контакт |

3. Технические требования к протоколам

| Протокол / Интерфейс | Назначение | Обязательные параметры | Безопасность |
| --- | --- | --- | --- |
| ONVIF Profile C | Управление событиями СКУД из VMS и обратно | Поддержка Event Handling, Rule Engine | Аутентификация по логину/паролю, HTTPS |
| HTTP/REST API | Кастомные интеграционные сценарии (термоперегрев → блокировка) | JSON-формат, таймаут ≤ 2 с, повтор до 3 раз | TLS 1.3, токены доступа |
| OSDP Secure | Внутренняя связь: считыватель ↔ контроллер СКУД | Шифрование AES-128, двусторонняя аутентификация | Защищён от подмены и перехвата |
| Сухой контакт | Аварийное взаимодействие с пожарной сигнализацией | Напряжение ≤ 24 В, ток ≤ 100 мА | Не зависит от сети и питания — работает всегда |

4. Требования к оборудованию и ПО

- VMS-сервер: Milestone XProtect 2023 R2 — поддержка ONVIF Profile C, встроенные Action Rules для триггеров.

- ПО СКУД: HID Global Velocity Standard 4.2 — поддержка REST API, вебхуков, интеграции с VMS.

- Контроллеры СКУД: HID VertX EVO — возможность хранения локальных правил интеграции (автономный режим).

- Камеры: Axis Q1952-E — передача температурных метаданных через ONVIF Profile T.

5. Требования к отказоустойчивости и тестированию

- При обрыве связи между СВН и СКУД локальные правила на контроллерах остаются активными.

- Все интеграционные сценарии обязательно тестируются на демо-стенде до внедрения.

- При сбое VMS события СКУД буферизируются и передаются при восстановлении соединения.

- Максимальное время реакции на событие — ≤ 3 секунд.

6. Документирование интеграции

- Все API-эндпоинты, токены и правила описаны в интеграционной схеме (приложение к проекту).

- Сценарии включены в RFC-процесс: любое изменение интеграции требует оценки рисков и тестирования.

- Конфигурация интеграции (URL, учётные данные, правила) входит в baseline и фиксируется в Git-репозитории.