Спецификация оборудования комплексной системы безопасности

Общие сведения. Настоящая спецификация определяет состав технических средств комплексной

системы безопасности энергетической подстанции, включающей подсистемы

видеонаблюдения (СВН) и контроля и управления доступом (СКУД).

Система проектируется для круглосуточной эксплуатации в условиях

промышленного объекта с повышенными требованиями к надёжности,

автономности и электромагнитной совместимости.

1. Подсистема видеонаблюдения (СВН)

— IP-камеры периметра: Axis Q1615-E, 4 шт., чувствительность <0.001 лк, без ИК-подсветки, ONVIF Profile S, H.265, IP66

— Камеры КПП: Axis M3045-V, 2 шт., WDR, 2 Мп, ONVIF Profile S, фиксация лиц

— Термокамеры РУ: Axis Q1952-E, 4 шт., диапазон –40…+550 °C, ONVIF Profile T, передача температурных метаданных

— Камеры административно-бытового блока: Axis M1025-E, 2 шт., 2 Мп, ONVIF Profile S

— VMS-сервер: программное решение Milestone XProtect 2023 R2 на собственной сборке (Ubuntu 22.04), RAID 6, 56 ТБ (WD Purple)

— Все камеры и сервер подключены в VLAN 100, IP-адреса выделены из диапазона 192.168.100.0/24

2. Подсистема контроля и управления доступом (СКУД)

— Контроллеры СКУД: HID VertX EVO V2000 (2 шт. в щитовой), HID VertX EVO V1000 (1 шт. на КПП), поддержка до 4 дверей, PoE, автономный режим

— Считыватели: HID Signo 25B (3 шт. — КПП и админблок), HID Signo 20 (1 шт. — щитовая), поддержка OSDP Secure, RFID и PIN

— Исполнительные устройства: электромагнитные замки ML-300 (4 шт.), удерживающее усилие 300 кг, подключены к ИБП

— Программное обеспечение: HID Global Velocity Standard 4.2 с поддержкой ONVIF Profile C и управления ролями

3. Сетевая и инфраструктурная составляющая

— Управляемый коммутатор: Cisco Catalyst 2960L, 1 шт., PoE+, SFP-порты, VLAN 100, LLDP, QoS

— ИБП: APC Smart-UPS 1500, 1 шт., резерв 4 часа для сервера, контроллеров и замков

— Пожарная сигнализация: адресный ППК с сухим контактом для разблокировки дверей при тревоге

4. Обоснование выбора

— Все устройства соответствуют требованиям ONVIF Profile S/T/C и OSDP Secure, что обеспечивает совместимость и защищённость.

— Оборудование от Axis Communications и HID Global соответствует NDAA, исключая риски блокировки обновлений.

— Использование специализированных дисков WD Purple и RAID 6 гарантирует отказоустойчивость при круглосуточной записи.

— Гальваническая развязка в зоне РУ реализована через оптоволоконное соединение (SMF), что соответствует требованиям ПУЭ и Ростехнадзора.